АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-1/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 23.06.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец

| №пп | Трансформатор №1 | Трансформатор №2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р,кВА | Р,кВА | Р,кВА |
| 1 | 1.00 | 39,8 | 1.00 | 78,2 | 118 |
| 2 | 2.00 | 39,7 | 2.00 | 77 | 116,7 |
| 3 | 3.00 | 40,3 | 3.00 | 76,1 | 116,4 |
| 4 | 4.00 | 41,2 | 4.00 | 77,3 | 118,5 |
| 5 | 5.00 | 42,3 | 5.00 | 79,3 | 121,6 |
| 6 | 6.00 | 46,8 | 6.00 | 80,2 | 127 |
| 7 | 7.00 | 56,9 | 7.00 | 99,3 | 156,2 |
| 8 | 8.00 | 58,9 | 8.00 | 121,1 | 180 |
| 9 | 9.00 | 62,4 | 9.00 | 125,3 | 187,7 |
| 10 | 10.00 | 70,6 | 10.00 | 134,6 | 205,2 |
| 11 | 11.00 | 69,8 | 11.00 | 125,8 | 195,6 |
| 12 | 12.00 | 64,2 | 12.00 | 120,4 | 184,6 |
| 13 | 13.00 | 59,6 | 13.00 | 100,6 | 160,2 |
| 14 | 14.00 | 60,3 | 14.00 | 119,6 | 179,9 |
| 15 | 15.00 | 61,3 | 15.00 | 117,3 | 178,6 |
| 16 | 16.00 | 60,8 | 16.00 | 120 | 180,8 |
| 17 | 17.00 | 55,3 | 17.00 | 121,3 | 176,6 |
| 18 | 18.00 | 50,9 | 18.00 | 115,6 | 166,5 |
| 19 | 19.00 | 52,3 | 19.00 | 88,7 | 141 |
| 20 | 20.00 | 49,1 | 20.00 | 89,3 | 138,4 |
| 21 | 21.00 | 46,2 | 21.00 | 84,6 | 130,8 |
| 22 | 22.00 | 40,1 | 22.00 | 79,6 | 119,7 |
| 23 | 23.00 | 38 | 23.00 | 77,5 | 115,5 |
| 24 | 24.00 | 37,2 | 24.00 | 74,3 | 111,5 |