АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-570 (ООО «Монострой») от 20.12.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-570 2х630кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 24,6 | 41,2 | 65,8 |
| 2 | 2.00 | 25 | 42 | 67 |
| 3 | 3.00 | 26,1 | 46,9 | 73 |
| 4 | 4.00 | 29,6 | 48 | 77,6 |
| 5 | 5.00 | 33,2 | 51,3 | 84,5 |
| 6 | 6.00 | 34,5 | 55 | 89,5 |
| 7 | 7.00 | 36 | 54,6 | 90,6 |
| 8 | 8.00 | 37,9 | 53,4 | 91,3 |
| 9 | 9.00 | 40,3 | 58,6 | 98,9 |
| 10 | 10.00 | 41 | 59,6 | 100,6 |
| 11 | 11.00 | 40,6 | 60,4 | 101 |
| 12 | 12.00 | 42,3 | 65,3 | 107,6 |
| 13 | 13.00 | 45,6 | 68,7 | 114,3 |
| 14 | 14.00 | 41,6 | 69,1 | 110,7 |
| 15 | 15.00 | 49,6 | 72,5 | 122,1 |
| 16 | 16.00 | 50,3 | 76,4 | 126,7 |
| 17 | 17.00 | 49,3 | 77,2 | 126,5 |
| 18 | 18.00 | 50,3 | 75,6 | 125,9 |
| 19 | 19.00 | 49,5 | 74,1 | 123,6 |
| 20 | 20.00 | 44,6 | 70,9 | 115,5 |
| 21 | 21.00 | 45,3 | 69,8 | 115,1 |
| 22 | 22.00 | 41,3 | 67,2 | 108,5 |
| 23 | 23.00 | 39,8 | 59,8 | 99,6 |
| 24 | 24.00 | 35,4 | 54,3 | 89,7 |

АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-553 (ООО «Монострой») от 20.12.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-553 2х630кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 44,3 | 45,6 | 89,9 |
| 2 | 2.00 | 42,5 | 44,3 | 86,8 |
| 3 | 3.00 | 51,6 | 55,6 | 107,2 |
| 4 | 4.00 | 55,8 | 59,3 | 115,1 |
| 5 | 5.00 | 56,9 | 54,3 | 111,2 |
| 6 | 6.00 | 61,2 | 59,3 | 120,5 |
| 7 | 7.00 | 62,5 | 61 | 123,5 |
| 8 | 8.00 | 70,8 | 73,2 | 144 |
| 9 | 9.00 | 79,9 | 80,6 | 160,5 |
| 10 | 10.00 | 80,1 | 79 | 159,1 |
| 11 | 11.00 | 79,1 | 88,3 | 167,4 |
| 12 | 12.00 | 86,1 | 90,3 | 176,4 |
| 13 | 13.00 | 89,1 | 94,3 | 183,4 |
| 14 | 14.00 | 88,2 | 91,5 | 179,7 |
| 15 | 15.00 | 85,1 | 89,7 | 174,8 |
| 16 | 16.00 | 90,1 | 96,3 | 186,4 |
| 17 | 17.00 | 96,8 | 115,6 | 212,4 |
| 18 | 18.00 | 100,3 | 105,8 | 206,1 |
| 19 | 19.00 | 110,5 | 114 | 224,5 |
| 20 | 20.00 | 115,8 | 120,3 | 236,1 |
| 21 | 21.00 | 126,3 | 99,3 | 225,6 |
| 22 | 22.00 | 109,3 | 94,5 | 203,8 |
| 23 | 23.00 | 90,5 | 80,3 | 170,8 |
| 24 | 24.00 | 89,3 | 75,6 | 164,9 |

АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-551 (ООО «Монострой») от 20.12.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-551 2х630кВА (трансформатор №1 отключен)

| №пп | время | Трансформатор №2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Р,кВА |
| 1 | 1.00 | 84,0 |
| 2 | 2.00 | 89,9 |
| 3 | 3.00 | 92,2 |
| 4 | 4.00 | 98,6 |
| 5 | 5.00 | 140,2 |
| 6 | 6.00 | 150,1 |
| 7 | 7.00 | 152,4 |
| 8 | 8.00 | 145,4 |
| 9 | 9.00 | 146,6 |
| 10 | 10.00 | 144,8 |
| 11 | 11.00 | 138,9 |
| 12 | 12.00 | 130,0 |
| 13 | 13.00 | 153,4 |
| 14 | 14.00 | 155,4 |
| 15 | 15.00 | 150,1 |
| 16 | 16.00 | 156,8 |
| 17 | 17.00 | 154,4 |
| 18 | 18.00 | 178,6 |
| 19 | 19.00 | 174,4 |
| 20 | 20.00 | 170,7 |
| 21 | 21.00 | 161,0 |
| 22 | 22.00 | 150,2 |
| 23 | 23.00 | 99,4 |
| 24 | 24.00 | 97,3 |

АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-381 (ООО «Монострой») от 20.12.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-381 2х400кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 39,2 | 40,2 | 79,4 |
| 2 | 2.00 | 41,2 | 40,2 | 81,4 |
| 3 | 3.00 | 43,4 | 46,7 | 90,1 |
| 4 | 4.00 | 46,8 | 49,6 | 96,4 |
| 5 | 5.00 | 48,2 | 50,6 | 98,8 |
| 6 | 6.00 | 51,2 | 55 | 106,2 |
| 7 | 7.00 | 50,2 | 61,4 | 111,6 |
| 8 | 8.00 | 56,4 | 63,9 | 120,3 |
| 9 | 9.00 | 55,9 | 68,1 | 124 |
| 10 | 10.00 | 65,8 | 66,7 | 132,5 |
| 11 | 11.00 | 69,8 | 67,3 | 137,1 |
| 12 | 12.00 | 67,3 | 68,1 | 135,4 |
| 13 | 13.00 | 70,3 | 72,3 | 142,6 |
| 14 | 14.00 | 71,2 | 77,5 | 148,7 |
| 15 | 15.00 | 75 | 74,8 | 149,8 |
| 16 | 16.00 | 72,5 | 72,9 | 145,4 |
| 17 | 17.00 | 73,6 | 70,1 | 143,7 |
| 18 | 18.00 | 78,2 | 67,9 | 146,1 |
| 19 | 19.00 | 79 | 70,1 | 149,1 |
| 20 | 20.00 | 71,3 | 62,5 | 133,8 |
| 21 | 21.00 | 65,2 | 62,5 | 127,7 |
| 22 | 22.00 | 60,1 | 65,7 | 125,8 |
| 23 | 23.00 | 59,2 | 59,1 | 118,3 |
| 24 | 24.00 | 52 | 55,9 | 107,9 |