АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-553 (ООО «Монострой») от 22.07.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главный энергетик Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-553 2х630кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 42,2 | 40,6 | 82,8 |
| 2 | 2.00 | 40,3 | 39,8 | 80,1 |
| 3 | 3.00 | 49,8 | 50,4 | 100,2 |
| 4 | 4.00 | 55,6 | 46,4 | 102 |
| 5 | 5.00 | 47,7 | 50,1 | 97,8 |
| 6 | 6.00 | 66,9 | 54,2 | 121,1 |
| 7 | 7.00 | 69,5 | 60,6 | 130,1 |
| 8 | 8.00 | 75,6 | 61,4 | 137 |
| 9 | 9.00 | 79,4 | 59,7 | 139,1 |
| 10 | 10.00 | 80,3 | 60,8 | 141,1 |
| 11 | 11.00 | 84,4 | 56,6 | 141 |
| 12 | 12.00 | 90,3 | 54,9 | 145,2 |
| 13 | 13.00 | 87,5 | 55,3 | 142,8 |
| 14 | 14.00 | 86,1 | 64,7 | 150,8 |
| 15 | 15.00 | 84,6 | 56,5 | 141,1 |
| 16 | 16.00 | 82,1 | 60,2 | 142,3 |
| 17 | 17.00 | 99,7 | 65,3 | 165 |
| 18 | 18.00 | 115,0 | 61,3 | 176,3 |
| 19 | 19.00 | 98,1 | 61,1 | 159,2 |
| 20 | 20.00 | 87,6 | 54,2 | 141,8 |
| 21 | 21.00 | 90,4 | 52,3 | 142,7 |
| 22 | 22.00 | 87,2 | 50,3 | 137,5 |
| 23 | 23.00 | 64,6 | 50,1 | 114,7 |
| 24 | 24.00 | 55,0 | 34,1 | 89,1 |

АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-570 (ООО «Монострой») от 21.07.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главный энергетик Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-570 2х630кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 16,1 | 49,2 | 65,3 |
| 2 | 2.00 | 15,2 | 60,3 | 75,5 |
| 3 | 3.00 | 16,3 | 51,6 | 67,9 |
| 4 | 4.00 | 18,3 | 60,1 | 78,4 |
| 5 | 5.00 | 19,8 | 66,4 | 86,2 |
| 6 | 6.00 | 19,1 | 71,6 | 90,7 |
| 7 | 7.00 | 30,1 | 85,1 | 115,2 |
| 8 | 8.00 | 32,6 | 86,7 | 119,3 |
| 9 | 9.00 | 45,8 | 88,3 | 134,1 |
| 10 | 10.00 | 44,1 | 84,2 | 128,3 |
| 11 | 11.00 | 46,9 | 80,4 | 127,3 |
| 12 | 12.00 | 48,4 | 78,6 | 127 |
| 13 | 13.00 | 49,5 | 80,4 | 129,9 |
| 14 | 14.00 | 50,6 | 81,2 | 131,8 |
| 15 | 15.00 | 45,7 | 83,6 | 129,3 |
| 16 | 16.00 | 42,2 | 84,4 | 126,6 |
| 17 | 17.00 | 43,3 | 95,7 | 139 |
| 18 | 18.00 | 56,8 | 89,3 | 146,1 |
| 19 | 19.00 | 58,0 | 91,8 | 149,8 |
| 20 | 20.00 | 45,9 | 93,4 | 139,3 |
| 21 | 21.00 | 40,4 | 89,4 | 129,8 |
| 22 | 22.00 | 39,2 | 60,4 | 99,6 |
| 23 | 23.00 | 25,3 | 58,6 | 83,9 |
| 24 | 24.00 | 18,9 | 54,1 | 73 |

АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-381 (ООО «Монострой») от 21.06.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главный энергетик Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-381 2х400кВА

| №пп | время | Трансформатор №1, кВА | Трансформатор №2, кВА | Итого,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 30,0 | 34,9 | 64,9 |
| 2 | 2.00 | 38,1 | 33,2 | 71,3 |
| 3 | 3.00 | 43,0 | 40,4 | 83,4 |
| 4 | 4.00 | 44,2 | 40,6 | 84,8 |
| 5 | 5.00 | 41,5 | 39,7 | 81,2 |
| 6 | 6.00 | 49,3 | 40,4 | 89,7 |
| 7 | 7.00 | 51,9 | 57,6 | 109,5 |
| 8 | 8.00 | 59,7 | 59,4 | 119,1 |
| 9 | 9.00 | 51,2 | 52,6 | 103,8 |
| 10 | 10.00 | 52,6 | 50,7 | 103,3 |
| 11 | 11.00 | 50,1 | 49,0 | 99,1 |
| 12 | 12.00 | 49,5 | 47,7 | 97,2 |
| 13 | 13.00 | 46,7 | 46,0 | 92,7 |
| 14 | 14.00 | 48,4 | 51,6 | 100 |
| 15 | 15.00 | 53,9 | 44,7 | 98,6 |
| 16 | 16.00 | 54,6 | 46,4 | 101 |
| 17 | 17.00 | 53,8 | 51,8 | 105,6 |
| 18 | 18.00 | 58,5 | 60,6 | 119,1 |
| 19 | 19.00 | 59,6 | 54,5 | 114,1 |
| 20 | 20.00 | 60,4 | 53,2 | 113,6 |
| 21 | 21.00 | 52,2 | 40,8 | 93 |
| 22 | 22.00 | 46,2 | 44,1 | 90,3 |
| 23 | 23.00 | 41,4 | 39,3 | 80,7 |
| 24 | 24.00 | 38,0 | 34,0 | 72 |

АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-551 (ООО «Монострой») от 22.07.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главный энергетик Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-551 2х630кВА (трансформатор №1 отключен)

| №пп | время | Трансформатор №2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Р,кВА |
| 1 | 1.00 | 74,1 |
| 2 | 2.00 | 79,3 |
| 3 | 3.00 | 91,6 |
| 4 | 4.00 | 90,2 |
| 5 | 5.00 | 120,3 |
| 6 | 6.00 | 153,3 |
| 7 | 7.00 | 140,4 |
| 8 | 8.00 | 134,9 |
| 9 | 9.00 | 122,2 |
| 10 | 10.00 | 120,4 |
| 11 | 11.00 | 110,4 |
| 12 | 12.00 | 124,8 |
| 13 | 13.00 | 137,1 |
| 14 | 14.00 | 140,4 |
| 15 | 15.00 | 135,3 |
| 16 | 16.00 | 150,8 |
| 17 | 17.00 | 151,5 |
| 18 | 18.00 | 167,3 |
| 19 | 19.00 | 172,2 |
| 20 | 20.00 | 151,6 |
| 21 | 21.00 | 140,4 |
| 22 | 22.00 | 112,3 |
| 23 | 23.00 | 90,2 |
| 24 | 24.00 | 78,6 |