АКТ

замера почасовой нагрузки

на ТП-551 (ООО «Монострой») от 22.12.2017г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалина Н.Н.

произвели замер нагрузки в ТП-551 2х630кВА (трансформатор №1 отключен)

| №пп | время | Трансформатор №2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Р,кВА |
| 1 | 1.00 | 75,6 |
| 2 | 2.00 | 80,3 |
| 3 | 3.00 | 92,7 |
| 4 | 4.00 | 95,7 |
| 5 | 5.00 | 112,6 |
| 6 | 6.00 | 145,2 |
| 7 | 7.00 | 152,7 |
| 8 | 8.00 | 145,4 |
| 9 | 9.00 | 146,7 |
| 10 | 10.00 | 146,8 |
| 11 | 11.00 | 140,9 |
| 12 | 12.00 | 146,1 |
| 13 | 13.00 | 149,4 |
| 14 | 14.00 | 150,2 |
| 15 | 15.00 | 154,1 |
| 16 | 16.00 | 152,8 |
| 17 | 17.00 | 153,1 |
| 18 | 18.00 | 174,6 |
| 19 | 19.00 | 178,3 |
| 20 | 20.00 | 171,8 |
| 21 | 21.00 | 160,0 |
| 22 | 22.00 | 154,2 |
| 23 | 23.00 | 94,4 |
| 24 | 24.00 | 93,3 |