Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО «Монострой» поквартально в 2016г.

| квартал | месяц | дата повреждения | Дата включения | наименование электроустановки | причина повреждения | Мероприятия по устранению | время устранения, час | состояние поврежденного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Февраль | 16.02.2016г. | 16.02.2016г. | ВЛ-6кВ ПС «Тяговая» - ТП-2 | обрыв одной фазы на ВЛ-6кВ ф.9 ПС «Тяговая» | Замена провода АС-120 длиной 40м | 10 | хор. |
|  | март | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Апрель | 19.04.2016г. | 19.04.2016г. | ВЛ-6кВ ПС «Тяговая» - ТП-2 | Отгорел ножу у РЛН400 на концевой опоре | Проведена замена ножа РЛН-400 | 4 | хор., заменен |
|  | Май | - | - | - | - | - | - | - |
|  | июнь | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Июль | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Август | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Октябрь | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ноябрь | - | - | - | - | - | - | - |
|  | декабрь | 14.12.2016 | 14.12.2016 | КЛ-10кВ ТП-1/Ю7 – ТП-2/Ю7 ф.104 | «КЗ» в соединительной муфте СТП | Замена соединительной муфты | 1,5 | рабочее |